## 吹出速度
給排気口径の妥当性確認(速度計算) | [7 empty] | 備考
風量 換算用
| 風量 |  |  |  | 4800 |  | m3/h |  | 80 | m3/min | → | 4800 | m3/h
| 給排気口 | サイズ | 450 | mm× |  | 550 | mm |  | 吹出口の長辺×短辺より、面積を求める。または吹出口面積を記入する。
|  | 面積 |  |  |  |  | m2 |  | 下の計算にはサイズの数値が優先して使用される。
|  | 開口率 |  |  |  | 80 | % |  | ※別表「開口率」参照
|  | 面積 |  |  |  | 0.2475 | m2
|  | 有効面積 |  |  |  | 0.198 | m2
| 結果 | 吹出／吸込風速 |  |  |  | 6.73 | m/s |  | 一般に給排気口の吹出風速は2.0～3.0m/s程度
※風速の目安値は、別表「吹出口吸込口速度」参照

## ネック速度
給排気口径の妥当性確認(速度計算) | [5 empty] | 備考
風量 換算用
| 風量 |  | 400 |  | m3/h |  | 80 | m3/min | → | 4800 | m3/h
| ネック | サイズ |  | 600 | φ |  | ネック径よりネック面積を求める。またはネック面積を記入する。
|  | 面積 |  |  | m2 |  | 下の計算にはサイズの数値が優先して使用される。
|  | 面積 |  | 0.28274 | m2
| 結果 | 吹出／吸込風速 |  | 0.39 | m/s |  | 一般にネック風速は3.5～4.5m/s程度

## 【表】開口率
給排気口の開口率
種別 | 有効開口率%
ユニバーサル形(VH) | 65~80
ユニバーサル形(V又はH) | 80
スリット形 | 80~85
打抜き鉄板形 | 30~60
ドアグリル | 35~70
給排気ガラリ | 30~50

## 【表】吹出口吸込口速度
吹出速度（一般推奨値）
場所 | 有効開口面風速m/s
放送局・スタジオ | 1.5~2.5
住宅 | 2.5~3.8
アパート | 2.5~3.8
教会 | 2.5~3.8
ホテルの寝室 | 2.5~3.8
劇場 | 2.5~3.8
個人事務所（防音を施した） | 2.5~3.8
個人事務所（防音してない） | 4
映画館 | 5
一般事務所 | 5.0~6.3
百貨店（上階） | 7.6
百貨店（１階） | 10
最新建築設備設計資料1968年版
居室の吸込口速度（一般推奨値）
吸込口の位置 | 有効開口面風速m/s
居住区域の上にあるとき | 4以上
居住区域内で座席より遠いとき | 3~4
居住区域内で座席より近いとき | 2~3
ドアのアンダーカット・ドアグリル | 1~1.5
空気調和衛生工学便覧第14版