## 室内外差圧
室内外差圧の計算 | [8 empty] | 備考
| 給気風量 |  |  |  |  | 0 | m3/h
| 排気風量 |  |  |  |  | 1200 | m3/h
| よって、給排気の風量差 |  |  |  |  | 1200 | m3/h | ① |  | この時 | 給気 |  | が少なく室内は |  |  | 負圧 |  | になる。
（外側に扉を開けるときに重さを感じる）
| 給気 | の有効開口面積 | [7 empty] | ※隣室等からの空気を流出入分を求める。換気扇など機械による給排気分は含まない。
| ガラリ類 |  | 面積cm2 | 開口率% |  | 有効面積 |  |  |  | ガラリ寸法 換算用 | [9 empty] | 相当隙間面積(C値)
| グリル-1 |  | 900 | 80% |  | 720 |  |  |  | 300 |  | mm | × | 300 |  | mm | ＝ | 900 | cm2 | 地域の区分 | C値
| グリル-2 |  | 200 | 75% |  | 150 | [5 empty] | mm | × |  |  | mm | ＝ | 0 | cm2 |  | cm2/m2
[12 empty] | mm | × |  |  | mm | ＝ | 0 | cm2 | 一般的な住宅 | 10
[12 empty] | mm | × |  |  | mm | ＝ | 0 | cm2 | 次世代省エネルギー基準 Ⅰ～Ⅱ地域 | 2
|  |  | 室面積m2 | C値 | [15 empty] | 次世代省エネルギー基準 Ⅲ～Ⅵ地域 | 5
| すき間 |  | 50 | 3 |  | 150 | [15 empty] | 次世代省エネルギー基準(旧基準)
[5 empty] | 合計 | 1020 | cm2 | ②
| ①、②より給気風速 |  |  |  |  | 3.27 | m/s
| 空気密度 |  |  |  |  | 1.2 | kg/m3 |  |  | 空気温度 |  | 20 |  |  | ℃のときの密度
| よって、室内外差圧 |  |  |  |  | 6.42 | Pa

## 必要ドア開放力
必要ドア開放力を計算 | [8 empty] | 備考
| 室内外差圧 |  |  |  | 10 |  | Pa |  |  | ※室内外差圧計算より
| ドア寸法 | 1200 | mm | × | 2000 |  | mm
| 室内外圧力差による必要ドア開放力 |  |  |  |  | 12 | [N] | ③ |  | ドア(開き扉)は軸金物などを中心に回転して開閉する扉なので、開閉必要力＝面積×室内外差圧×1/2より求めている。
| 初期時ドア開放力 |  |  |  |  | 30 | [N] | ④ |  | 初期時ドア開放力はBL認定基準で、30[N]以下とされている。
よって必要ドア開放力は
| ③＋④より |  |  |  |  | 42 | [N] |  |  | ※避難安全検証法では「扉開放の妨げとならないよう室内外圧力差を50Pa以下とする」
となっており、さらに言えば老人や子供などにも開放しやすいよう室内外圧力差を20Pa以下とすることが望ましい。