## 例題1
熱負荷計算
[30 empty] | ★計算用温湿度条件 |  |  |  |  | 設計用室内温湿度 |  |  | 設計用屋外温湿度
室内負荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  | 階 | 2 |  | 室名 |  | 「建築設備設計計算書作成の手引」より例題(所長室) | [12 empty] | 夏期 | 冬期 |  | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | 冬期
[32 empty] | 温度 |  | [℃] | 24 | 19 |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 4
室面積 |  | 56.3 |  |  | 階高 |  | 3.75 |  | 天井高 |  | 2.7 |  | 室容積 |  | 152 |  | 設計用屋内条件 |  |  | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 24 | ℃ | 45 |  | ％ |  |  | 湿度 |  | [%] | 45 | 40 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 30
|  | m2 |  |  |  |  | m |  |  |  | m |  |  |  | m3 | [8 empty] | 冬期 | 19 | ℃ | 40 |  | ％ |  |  | 飽和水蒸気圧 |  | [kPa] | 2.9851 | 2.1978 |  | 5.3239 | 5.3239 | 5.3239 | 5.3239 | 0.81348
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [13 empty] | 夏期 | [11 empty] | 冬期 | [5 empty] | 絶対湿度 |  | ㎏/㎏(DA) | 0.0084 | 0.0054 |  | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0015
|  | 方位 | 構造体の種類 |  | 寸法 |  |  | 窓面積 | 面積 |  | 熱通過率 | KA |  | 9時 |  |  |  | 12時 |  |  | 14時 |  |  | 16時 |  | Δt | 方位係数 | 暖房負荷 |  |  |  | 比エンタルピー |  | kJ/㎏(DA) | 45.5 | 32.8 |  | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 7.8
[9 empty] | A |  | K |  |  | 温度差 |  | 間欠運転係数 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷 |  |  |  |  | 温度差
[5 empty] | [m×m] |  |  | [m2] | [m2] |  | [W/(m2・K)] | [W/K] |  | [℃] |  |  | [W] | [℃] | [W] |  | [℃] |  | [W] | [℃] | [W] | [℃] | δ | [W] |  | 番号 |  | ① | 設計用屋外温度差 |  |  |  | 温度差 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15
| 外皮 | S | OG-1 |  | 6.3 | × | 1.75 |  | 11 |  | 2.6 | 28.6 |  | 10 |  | 1.1 | 315 | 10 | 286 |  | 10 |  | 286 | 10 | 286 | 15 |  | 429 |  | ① |  | ② | N方位 実行温度差 |  |  |  | N | 2 | 4 | 5 | 6 | 15
|  | S | OW-1 |  | 7.5 | × | 3.75 | 11 | 17.1 |  | 0.9 | 15.4 |  | 2 |  | 1.1 | 34 | 5 | 77 |  | 9 |  | 139 | 10 | 154 | 15 | 1 | 231 |  | ④ |  | ③ | E方位 実行温度差 |  |  |  | E | 7 | 12 | 12 | 11 | 15
[32 empty] | ④ | S方位 実行温度差 |  |  |  | S | 2 | 5 | 9 | 10 | 15
[32 empty] | ⑤ | W方位 実行温度差 |  |  |  | W | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
|  | 構造体等負荷(外皮)小計S1 | [11 empty] | 349 |  |  |  | 363 |  |  | 425 |  |  | 440 |  | 660 | [5 empty] | ⑥ | 水平方位 実行温度差 |  |  |  | 水平 | 5 | 14 | 21 | 24 | 15
| 内部 | W | OW-1 |  | 7.5 | × | 3.75 |  | 28.1 |  | 0.9 | 25.3 |  | 2 |  |  | 51 | 4 | 101 |  | 6 |  | 152 | 10 | 253 | 15 | 1.1 | 417 |  | ⑤ |  | ⑦ | 地中との温度差 | [8 empty] | 5.1
|  | N | IW-1 |  | 7.5 | × | 2.7 |  | 20.3 |  | 2.8 | 56.8 |  | 3 |  |  | 170 | 3 | 170 |  | 3 |  | 170 | 3 | 170 | 4.5 |  | 256 |  | A |  |  | (↓隣室条件、設定温度か係数のどちらかのみ記入)
[33 empty] | 空調室 |  | 非空調室
[33 empty] | 夏期 | 冬期 | 係数 |  |  | A～F：隣室温度差
[32 empty] | A |  |  | 0.3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5
|  | 構造体等負荷(内部)小計I1 | [11 empty] | 221 |  |  |  | 271 |  |  | 322 |  |  | 423 |  | 673 | [5 empty] | B | 30 | 16 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 3
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラスの種類 |  | 幅・高さ |  |  | 面積 | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷 | [6 empty] | C
[5 empty] | [m×m] |  |  | [m2] | [5 empty] | [W/m2] |  |  | [W] | [W/m2] | [W] |  | [W/m2] |  | [W] | [W/m2] | [W] | [6 empty] | D
| 外皮 | S | OG-1 |  | 6.3 | × | 1.75 | 11 | [5 empty] | 14 |  |  | 154 | 61 | 671 |  | 21 |  | 231 | 12 | 132 | [6 empty] | E
F
|  | ガラス面日射負荷(外皮)小計S2 | [11 empty] | 154 |  |  |  | 671 |  |  | 231 |  |  | 132 | [8 empty] | ※設計室内温度と空調隣室温度との差が余裕側の場合は空白(負荷なし)になる
| 内部 | [28 empty] | ★ガラス面日射負荷
[36 empty] | 遮蔽係数 SC | 日射面積 率[%] | ガラス面標凖日射取得
|  | ガラス面日射負荷(内皮)小計I2 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | 冬期
照明 負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [11 empty] | SH[W] | [20 empty] | S：OG-1 | 1 |  | 14 | 61 | 21 | 12
|  | 1576 | [11 empty] | 1576 |  |  |  | 1576 |  |  | 1576 |  |  | 1576
人体負荷 | 内部 | 人体負荷qHIqHS[W] | [8 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 396 |  |  |  |  | 330 |  |  |  | 396 |  |  | 330 |  |  |  | 330 |  |  | 330 |  |  | 330 | [10 empty] | 日陰 |  |  | 14 | 61 | 21 | 12
その他の負荷 | 内部 | その他の内部発熱負荷qM[W] | [11 empty] | SH[W] | [20 empty] | ※遮蔽係数SCは必ず入力、日射面積率は記入しない場合100%となる。
|  | 507 | [11 empty] | 507 |  |  |  | 507 |  |  | 507 |  |  | 507 | [5 empty] | ★内部負荷 | [6 empty] | ★外気負荷
照明・人体・その他の負荷(内部)小計I3 | [10 empty] | 396 |  |  | 2413 |  |  |  | 2413 |  |  | 2413 |  |  | 2413 | [6 empty] | 照明負荷 | [6 empty] | ※(1)・(2)どちらかのみ記入、両方記載があると下項目が優先される
すき間風負荷 |  |  |  | 夏期 |  |  |  | 冬期 |  |  | LH[W] |  |  | SH[W] | [11 empty] | LH[W] |  | SH[W] |  |  |  |  | 消費電力[W/m2] |  | 消費電力[W/個] | 個数 |  | 外皮負荷(S3) |  |  | 夏期 | 冬期
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] | SH[W] | [23 empty] | 28 | または |  |  |  | (1).ドアによる換気回数
| 外皮 | S3 | [28 empty] | 人体負荷 | [6 empty] | 換気回数 |  | 回/h
[34 empty] | 一人当たりの熱量 |  |  |  | (2).換気量 直接入力 |  |  |  |  | ※換気回数は入口が風上側の場合夏期2回冬期3～4回、それ以外は夏期1回冬期1～2回換気とする
| 内部 | I4 |  | 76 |  | 20 |  | 37 | 38 |  | 76 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 37 |  | 38 |  |  |  |  | 人数 | 顕熱 | 潜熱 |  |  | 換気量 |  | m3/h
[33 empty] | 5 | 66 | 79.2 |  |  | 内部負荷 (I4)
集計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [8 empty] | - |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  |  | 1.05 |  |  | 1.05 |  | - |  | 1.05 |  |  | その他の負荷 | [6 empty] | (1).窓サッシすき間風
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [11 empty] | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  |  | 1.05 |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | 消費電力 | 負荷率 |  | すき間風 |  | m3/(m2・h)
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [30 empty] | コンセント負荷 |  | 844.5 | 0.6 |  | 窓面積 |  | m2
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数 | [7 empty] | (1) | - |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  | - |  | 1.16 | [9 empty] | (2).外気量
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [7 empty] | [W] | (2) |  |  |  | 503 |  |  |  | 1034 |  |  | 656 |  |  | 572 |  |  |  | 660 | [9 empty] | 外気量 |  | m3/h | 30 | 30
| SH＝S1+S2+S3 LH＝S3 | [36 empty] | 顕熱効率 |  | % | 80 | 75 | ※すき間風[m3/(m2・h)]を求める際は最多風向面に最も近い外壁二面に取り付けるサッシに対して計算する
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [7 empty] | [W] | (3) | 472 |  |  | 2654 |  |  |  | 2704 |  |  | 2755 |  |  | 2856 |  | 37 |  | 711 | [9 empty] | 全熱効率 |  | % | 70 | 70 | ※すき間風[m3/(m2・h)]を求める際の設計風速は気象データによるか、冷房時6m/sと暖房時8m/sとする
| SH＝I1+I2+I3+I4 LH＝I3+I4 | [41 empty] | [％]
| 室内負荷合計(SH･LH別)補正前 | [7 empty] | [W] | (4)＝(2)＋(3) | 472 |  |  | 3157 |  |  |  | 3738 |  |  | 3411 |  |  | 3428 |  | 37 |  | 1371 | [9 empty] | 顕熱比(SHF) |  |  | 0.9 | 0.98 |  | ※交換係数は全熱交換器がある場合に記入、顕熱交換器なら全熱効率0と記載
| 室内負荷合計(SH･LH別)補正後 | [7 empty] | [W] | (5)＝(4)×(1) | 472 |  |  | 3473 |  |  |  | 4112 |  |  | 3752 |  |  | 3771 |  | 37 |  | 1590 | [6 empty] | 合計 | 507
| 室内全熱負荷(SH･LH合計) | [7 empty] | [W] | (6) |  |  |  | 3945 |  |  |  | 4584 |  |  | 4224 |  |  | 4243 |  | 1627
| m2当たりの室内全熱負荷 | [7 empty] | [W/㎡] | (6)／室面積 |  |  |  | 70 |  |  |  | 81 |  |  | 75 |  |  | 75 |  | 29
備考

## 例題2
熱負荷計算
[30 empty] | ★計算用温湿度条件 |  |  |  |  | 設計用室内温湿度 |  |  | 設計用屋外温湿度
室内負荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  |  | 階 |  |  | 室名 |  | 「建築設備設計計算書作成の手引」より例題(電算機室) | [12 empty] | 夏期 | 冬期 |  | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | 冬期
[32 empty] | 温度 |  | [℃] | 24 | 18 |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
室面積 |  | 10 |  |  | 階高 |  | 3.5 |  | 天井高 |  | 2.5 |  | 室容積 |  | 25 |  | 設計用屋内条件 |  |  | 一般設計用 |  |  |  | 夏期 | 24 | ℃ | 45 |  | ％ |  |  | 湿度 |  | [%] | 45 | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | m2 |  |  |  |  | m |  |  |  | m |  |  |  | m3 | [8 empty] | 冬期 | 18 | ℃ |  |  | ％ |  |  | 飽和水蒸気圧 |  | [kPa] | 2.9851 | 2.0643 |  | 5.3239 | 5.3239 | 5.3239 | 5.3239 | 5.3239
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [13 empty] | 夏期 | [11 empty] | 冬期 | [5 empty] | 絶対湿度 |  | ㎏/㎏(DA) | 0.0084 | 0 |  | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168
|  | 方位 | 構造体の種類 |  | 寸法 |  |  | 窓面積 | 面積 |  | 熱通過率 | KA |  | 9時 |  |  |  | 12時 |  |  | 14時 |  |  | 16時 |  | Δt | 方位係数 | 暖房負荷 |  |  |  | 比エンタルピー |  | kJ/㎏(DA) | 45.5 | 18.1 |  | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3
[9 empty] | A |  | K |  |  | 温度差 |  | 間欠運転係数 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷 |  | 温度差 |  | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷 |  |  |  |  | 温度差
[5 empty] | [m×m] |  |  | [m2] | [m2] |  | [W/(m2・K)] | [W/K] |  | [℃] |  |  | [W] | [℃] | [W] |  | [℃] |  | [W] | [℃] | [W] | [℃] | δ | [W] |  | 番号 |  | ① | 設計用屋外温度差 |  |  |  | 温度差 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16
| 外皮 | N | OW-1 |  | 2.5 | × | 3.5 |  | 8.8 |  | 2.3 | 20.2 |  | 2 |  | 1.1 | 44 | 4 | 81 |  | 5 |  | 101 | 6 | 121 |  |  |  |  | ② |  | ② | N方位 実行温度差 |  |  |  | N | 2 | 4 | 5 | 6 | 16
[32 empty] | ③ | E方位 実行温度差 |  |  |  | E | 7 | 12 | 12 | 11 | 16
[32 empty] | ④ | S方位 実行温度差 |  |  |  | S | 2 | 5 | 9 | 10 | 16
[32 empty] | ⑤ | W方位 実行温度差 |  |  |  | W | 2 | 4 | 6 | 10 | 16
|  | 構造体等負荷(外皮)小計S1 | [11 empty] | 44 |  |  |  | 81 |  |  | 101 |  |  | 121 | [7 empty] | ⑥ | 水平方位 実行温度差 |  |  |  | 水平 | 5 | 14 | 21 | 24 | 16
| 内部 | E | IW-1 |  | 4 | × | 2.5 |  | 10 |  | 1.7 | 17 |  | 3 |  |  | 51 | 3 | 51 |  | 3 |  | 51 | 3 | 51 |  |  |  |  | A |  | ⑦ | 地中との温度差 | [8 empty] | 5.1
|  | S | IW-1 |  | 2.5 | × | 2.5 |  | 6.3 |  | 1.7 | 10.7 |  | 3 |  |  | 32 | 3 | 32 |  | 3 |  | 32 | 3 | 32 |  |  |  |  | A |  |  | (↓隣室条件、設定温度か係数のどちらかのみ記入)
|  | W | IW-1 |  | 4 | × | 2.5 |  | 10 |  | 1.7 | 17 |  | 3 |  |  | 51 | 3 | 51 |  | 3 |  | 51 | 3 | 51 |  |  |  |  | A |  |  | 空調室 |  | 非空調室
|  | H | IF-1 |  | 4 | × | 2.5 |  | 10 |  | 2.1 | 21 |  | 3 |  |  | 63 | 3 | 63 |  | 3 |  | 63 | 3 | 63 |  |  |  |  | A |  |  | 夏期 | 冬期 | 係数 |  |  | A～F：隣室温度差
[32 empty] | A |  |  | 0.3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.8
|  | 構造体等負荷(内部)小計I1 | [11 empty] | 197 |  |  |  | 197 |  |  | 197 |  |  | 197 | [7 empty] | B | 28 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラスの種類 |  | 幅・高さ |  |  | 面積 | [5 empty] | 単位負荷 |  |  | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷 |  | 単位負荷 |  | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷 | [6 empty] | C
[5 empty] | [m×m] |  |  | [m2] | [5 empty] | [W/m2] |  |  | [W] | [W/m2] | [W] |  | [W/m2] |  | [W] | [W/m2] | [W] | [6 empty] | D
| 外皮 | [30 empty] | E
F
|  | ガラス面日射負荷(外皮)小計S2 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | ※設計室内温度と空調隣室温度との差が余裕側の場合は空白(負荷なし)になる
| 内部 | [28 empty] | ★ガラス面日射負荷
[36 empty] | 遮蔽係数 SC | 日射面積 率[%] | ガラス面標凖日射取得
|  | ガラス面日射負荷(内皮)小計I2 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | 冬期
照明 負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [11 empty] | SH[W] | [21 empty] | 1 |  | 14 | 61 | 21 | 12
|  | 100 | [11 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
人体負荷 | 内部 | 人体負荷qHIqHS[W] | [8 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
|  | 66 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 66 |  |  | 55 |  |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 | [10 empty] | 日陰 |  |  | 14 | 61 | 21 | 12
その他の負荷 | 内部 | その他の内部発熱負荷qM[W] | [11 empty] | SH[W] | [20 empty] | ※遮蔽係数SCは必ず入力、日射面積率は記入しない場合100%となる。
|  | 12500 | [11 empty] | 12500 |  |  |  | 12500 |  |  | 12500 |  |  | 12500 | [5 empty] | ★内部負荷 | [6 empty] | ★外気負荷
照明・人体・その他の負荷(内部)小計I3 | [10 empty] | 66 |  |  | 12655 |  |  |  | 12655 |  |  | 12655 |  |  | 12655 | [6 empty] | 照明負荷 | [6 empty] | ※(1)・(2)どちらかのみ記入、両方記載があると下項目が優先される
すき間風負荷 |  |  |  | 夏期 |  |  |  | 冬期 |  |  | LH[W] |  |  | SH[W] | [11 empty] | LH[W] |  | SH[W] |  |  |  |  | 消費電力[W/m2] |  | 消費電力[W/個] | 個数 |  | 外皮負荷(S3) |  |  | 夏期 | 冬期
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] | SH[W] | [23 empty] | 10 | または |  |  |  | (1).ドアによる換気回数
| 外皮 | S3 |  | 858 |  | 421 |  |  |  |  | 858 |  |  | 421 |  |  |  | 421 |  |  | 421 |  |  | 421 | [6 empty] | 人体負荷 | [6 empty] | 換気回数 |  | 回/h | 5 | 5
[34 empty] | 一人当たりの熱量 |  |  |  | (2).換気量 直接入力 |  |  |  |  | ※換気回数は入口が風上側の場合夏期2回冬期3～4回、それ以外は夏期1回冬期1～2回換気とする
| 内部 | I4 |  | 76 |  | 20 |  |  |  |  | 76 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | [8 empty] | 人数 | 顕熱 | 潜熱 |  |  | 換気量 |  | m3/h
[33 empty] | 1 | 55 | 66 |  |  | 内部負荷 (I4)
集計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [8 empty] | - |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  |  | 1.05 |  |  | 1.05 |  | - |  |  |  |  | その他の負荷 | [6 empty] | (1).窓サッシすき間風
|  | 夏期：送風機負荷係数(1.05) | [11 empty] | 1.05 |  |  |  | 1.05 |  |  | 1.05 |  |  | 1.05 | [10 empty] | 消費電力 | 負荷率 |  | すき間風 |  | m3/(m2・h)
|  | 冬期：間欠運転係数(1.0～1.1) | [30 empty] | 電算機負荷 |  | 50000 | 0.25 |  | 窓面積 |  | m2
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数 | [7 empty] | (1) | - |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  | - | [11 empty] | (2).外気量
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [7 empty] | [W] | (2) | 858 |  |  | 465 |  |  |  | 502 |  |  | 522 |  |  | 542 | [13 empty] | 外気量 |  | m3/h | 30 | 30
| SH＝S1+S2+S3 LH＝S3 | [36 empty] | 顕熱効率 |  | % | 80 | 75 | ※すき間風[m3/(m2・h)]を求める際は最多風向面に最も近い外壁二面に取り付けるサッシに対して計算する
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [7 empty] | [W] | (3) | 142 |  |  | 12872 |  |  |  | 12872 |  |  | 12872 |  |  | 12872 | [13 empty] | 全熱効率 |  | % | 70 | 70 | ※すき間風[m3/(m2・h)]を求める際の設計風速は気象データによるか、冷房時6m/sと暖房時8m/sとする
| SH＝I1+I2+I3+I4 LH＝I3+I4 | [41 empty] | [％]
| 室内負荷合計(SH･LH別)補正前 | [7 empty] | [W] | (4)＝(2)＋(3) | 1000 |  |  | 13337 |  |  |  | 13374 |  |  | 13394 |  |  | 13414 | [13 empty] | 顕熱比(SHF) |  |  | 0.94 | #DIV/0! |  | ※交換係数は全熱交換器がある場合に記入、顕熱交換器なら全熱効率0と記載
| 室内負荷合計(SH･LH別)補正後 | [7 empty] | [W] | (5)＝(4)×(1) | 1000 |  |  | 14671 |  |  |  | 14711 |  |  | 14733 |  |  | 14755 | [10 empty] | 合計 | 12500
| 室内全熱負荷(SH･LH合計) | [7 empty] | [W] | (6) |  |  |  | 15671 |  |  |  | 15711 |  |  | 15733 |  |  | 15755
| m2当たりの室内全熱負荷 | [7 empty] | [W/㎡] | (6)／室面積 |  |  |  | 1567 |  |  |  | 1571 |  |  | 1573 |  |  | 1576
備考

## 白紙
熱負荷計算
室内負荷 | [12 empty] | ゾーン名 |  |  | 階 |  |  | 室名
室面積 |  |  |  |  | 階高 |  |  |  | 天井高 |  |  |  | 室容積 |  |  | 設計用 屋内条件 |  |  | 一般設計用 |  |  | 夏期 |  | ℃ |  |  | ％
[22 empty] | 冬期 |  | ℃ |  |  | ％
構造体負荷・ガラス面通過熱負荷 | [13 empty] | 夏期 | [9 empty] | 冬期
|  | 方位 | 構造体の種類 |  | 寸法 |  |  | 窓面積 | 面積 |  | 熱通過率 | KA |  | 9時 |  |  | 12時 |  |  | 14時 |  | 16時 |  | Δt | 方位係数 | 暖房負荷
[9 empty] | A |  | K |  |  | 温度差 | 間欠運転係数 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷 |  | 温度差 | 冷房負荷 | 温度差 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] |  |  | [m2] | [m2] |  | [W/(m2・K)] | [W/K] |  | [℃] |  | [W] | [℃] | [W] |  | [℃] | [W] | [℃] | [W] | [℃] | δ | [W]
外皮
構造体等負荷(外皮)小計S1
内部
構造体等負荷(内部)小計I1
ガラス面日射負荷 |  | 方位 | ガラスの種類 |  | 幅・高さ |  |  | 面積 | [5 empty] | 単位負荷 |  | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷 |  | 単位負荷 | 冷房負荷 | 単位負荷 | 冷房負荷
[5 empty] | [m×m] |  |  | [m2] | [5 empty] | [W/m2] |  | [W] | [W/m2] | [W] |  | [W/m2] | [W] | [W/m2] | [W]
外皮
ガラス面日射負荷(外皮)小計S2
内部
ガラス面日射負荷(内皮)小計I2
照明 負荷 | 内部 | 照明負荷qe[W] | [11 empty] | SH[W]
人体負荷 | 内部 | 人体負荷qHIqHS[W] | [8 empty] | LH[W] |  |  | SH[W]
|  | LH[W] |  |  |  |  | SH[W]
その他の負荷 | 内部 | その他の内部発熱負荷qM[W] | [11 empty] | SH[W]
照明・人体・その他の負荷(内部)小計I3
すき間風負荷 |  |  |  | 夏期 |  |  |  | 冬期 |  |  | LH[W] |  |  | SH[W] | [9 empty] | LH[W] |  | SH[W]
|  |  |  | LH[W] |  | SH[W] |  | LH[W] | SH[W]
| 外皮 | S3
| 内部 | I4
集計 | 補正係数 | 余裕係数(1.0～1.1) | [8 empty] | - | [12 empty] | -
夏期：送風機負荷係数(1.05)
冬期：間欠運転係数(1.0～1.1)
|  | 余裕係数×送風機負荷(間欠運転)係数 | [7 empty] | (1) | - | [12 empty] | -
| 外皮負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (2)
SH＝S1+S2+S3 LH＝S3
| 内部負荷小計(SH・LH別) | [8 empty] | (3)
SH＝I1+I2+I3+I4 LH＝I3+I4
| 室内負荷合計(SH･LH別)補正前 | [8 empty] | (4)＝(2)＋(3)
| 室内負荷合計(SH･LH別)補正後 | [8 empty] | (5)＝(4)×(1)
| 室内全熱負荷(SH･LH合計) | [8 empty] | (6)
| m2当たりの室内全熱負荷 | [8 empty] | (6)／室面積
備考

## 【表】設計用屋外温度
設計用屋外条件
地名 | 冷房 | [11 empty] | 暖房
| 乾球温度(℃) | [5 empty] | 湿球温度(参考値) | 絶対湿度(参考値) | 相対湿度 | 比エンタルビー(参考値) | 日最高気温の月別平均値の最高値 | 最多風向※ | 乾球温度 | 湿球温度 | 絶対湿度 | 相対湿度 | 比エンタルビー | 日最低気温の月別平均値の最低値 | 最多風向※
| 日最低 | 日最高 | 9時 | 12時 | 14時 | 16時 | (℃) | (g/kgDA) | (％) | (kJ/kgDA) | (℃) |  | (℃) | (℃) | (g/kgDA) | (％) | (kJ/kgDA) | (℃)
稚内 | 22 | 25.2 | 24.3 | 25.1 | 24.9 | 24.6 | 22.2 | 15.6 | 77.2 | 65.2 | 23.8 | SSW | -9.7 | -10.8 | 1.1 | 65.7 | -7.1 | -7.9 | N
旭川 | 23.3 | 30.8 | 27.4 | 30.5 | 30.7 | 30.2 | 24.7 | 17.1 | 60.6 | 74.6 | 28.3 | W | -17.3 | -17.3 | 0.8 | 99.4 | -15.4 | -13.4 | WSW
留萌 | 23 | 27.8 | 26.2 | 27.8 | 27.2 | 26.6 | 23.5 | 16.5 | 69.6 | 70 | 26.3 | ESE | -11.4 | -11.9 | 1.2 | 83.9 | -8.5 | -8.6 | ESE
札幌 | 23.9 | 30.7 | 28.6 | 30.6 | 30.6 | 29.6 | 24 | 16.1 | 57.6 | 72.1 | 28.1 | SSE | -8.3 | -9.7 | 1.1 | 60.6 | -5.5 | -7.1 | NW
寿都 | 23.1 | 28.1 | 26.9 | 28 | 28 | 27.1 | 23.7 | 16.7 | 69.5 | 71 | 25.8 | SSE | -6.7 | -8.3 | 1.3 | 60.8 | -3.5 | -5.6 | NW
網走 | 23.5 | 29.8 | 28.4 | 29.7 | 29.6 | 27.9 | 23.2 | 15.2 | 57.3 | 68.8 | 25.9 | SE | -11 | -12 | 1 | 65.4 | -8.7 | -10.3 | NW
根室 | 19.8 | 26.6 | 24.4 | 26.6 | 26 | 24.5 | 22 | 14.7 | 66.7 | 64.2 | 22.8 | SSE | -8.2 | -9.7 | 1.1 | 59.3 | -5.5 | -8 | NW
釧路 | 20.6 | 24.8 | 22.8 | 24.8 | 24.8 | 23.7 | 21.6 | 15 | 75.9 | 63.1 | 23.1 | SSE | -12.4 | -13.4 | 0.8 | 63.4 | -10.4 | -11.9 | W
帯広 | 21.7 | 32.7 | 28 | 31.9 | 32.7 | 31.6 | 24.7 | 16.2 | 51.8 | 74.5 | 27.9 | WNW | -16.3 | -16.7 | 0.7 | 78 | -14.7 | -15.1 | WNW
浦河 | 22.3 | 25.7 | 24.5 | 25.7 | 25.4 | 24.8 | 23.4 | 17.3 | 82.8 | 70 | 24.5 | ESE | -6.6 | -8.5 | 1.1 | 52.4 | -3.8 | -6.8 | WNW
函館 | 23.5 | 29.6 | 27.3 | 29.6 | 29.6 | 28.7 | 24.2 | 16.9 | 64.1 | 72.8 | 27.2 | ESE | -6.9 | -8.4 | 1.3 | 62 | -3.7 | -7.3 | WNW
青森 | 24.3 | 31.1 | 29.9 | 31 | 30.8 | 30 | 25.2 | 17.8 | 62.2 | 76.9 | 28.9 | E | -4.9 | -6.1 | 1.8 | 73.5 | -0.3 | -4.3 | W
秋田 | 25.9 | 33.3 | 30.3 | 33.1 | 33.3 | 32.7 | 26.1 | 18.4 | 56.5 | 80.6 | 30.4 | SE | -3.8 | -5.4 | 1.8 | 66.9 | 0.8 | -3.1 | NW
盛岡 | 24 | 32.2 | 27.5 | 31.1 | 31.8 | 31.8 | 25.3 | 17.6 | 57.6 | 77.4 | 29.5 | S | -6.9 | -8.2 | 1.4 | 67.2 | -3.4 | -6.5 | W
宮古 | 24 | 31.4 | 29.1 | 31.3 | 31.2 | 30.1 | 25.3 | 17.9 | 61.3 | 77.3 | 27.1 | NE | -3.7 | -6.4 | 1.2 | 44.9 | -0.6 | -4.7 | WSW
仙台 | 25 | 32 | 29.4 | 32 | 31.5 | 31.1 | 26 | 18.9 | 62.5 | 80.5 | 29.2 | SSE | -2 | -4.3 | 1.8 | 55.7 | 2.4 | -2.2 | WNW
酒田 | 26.2 | 33.9 | 31.2 | 33.6 | 33.6 | 33.1 | 26.5 | 18.9 | 56.3 | 82.6 | 30.5 | ESE | -1.8 | -3.8 | 2 | 62.8 | 3.3 | -1.9 | WNW
山形 | 25.1 | 34.2 | 29.4 | 33.7 | 34.2 | 34 | 26.2 | 18.3 | 53.4 | 81.2 | 30.9 | SSW | -4.4 | -5.4 | 2 | 78.4 | 0.7 | -4.7 | sw
福島 | 26.1 | 34.8 | 29.8 | 33.6 | 34.8 | 34.1 | 26.5 | 18.4 | 52 | 82.1 | 31.3 | NE | -2.8 | -4.6 | 1.9 | 63.6 | 1.9 | -2.3 | WNW
小名浜 | 24.9 | 29.6 | 27.9 | 29 | 29.1 | 28.7 | 25.5 | 19 | 72.1 | 78.3 | 28.3 | NE | 0.9 | -2.6 | 1.6 | 39.4 | 4.9 | -0.7 | NW
水戸 | 25.7 | 33.8 | 30.2 | 33.3 | 33.8 | 32.7 | 26.6 | 19.1 | 57 | 82.9 | 31.5 | ENE | -1.5 | -4.4 | 1.6 | 47.3 | 2.4 | -2.8 | W
字都宮 | 25.6 | 34.6 | 30.1 | 33.8 | 34.2 | 33.8 | 27 | 19.4 | 55.5 | 84.6 | 32 | NNE | -0.8 | -4.1 | 1.5 | 42.6 | 3 | -3 | N
前橋 | 25.9 | 35.8 | 31.1 | 34.6 | 35.8 | 35.4 | 26.5 | 18 | 48.1 | 82.1 | 33.4 | ESE | 0.2 | -3.2 | 1.5 | 38.6 | 3.9 | -1.3 | NNW
熊谷 | 26.3 | 36.8 | 31.4 | 35.2 | 36.4 | 35.9 | 27.4 | 19.2 | 48.6 | 86.3 | 34.2 | ESE | 0.3 | -3.2 | 1.4 | 36.7 | 3.8 | -0.7 | NW
東京 | 27.9 | 34.8 | 31.9 | 34.7 | 34.5 | 33.5 | 26.6 | 18.6 | 52.6 | 82.6 | 32.5 | ENE | 2 | -2.5 | 1.2 | 28.1 | 5.1 | 2.1 | NNW
大島 | 26.3 | 30.7 | 28.9 | 30.5 | 30.7 | 29.8 | 27.1 | 21.4 | 75.9 | 85.6 | 29.7 | SSW | 3.4 | 0.2 | 2.5 | 51.4 | 9.6 | 1.9 | WSW
八丈島 | 26.6 | 29.9 | 29.2 | 29.9 | 29.7 | 28.7 | 27.2 | 21.9 | 81.2 | 86 | 29.1 | SW | 5.6 | 2.3 | 3.1 | 55.6 | 13.5 | 6.2 | W
銚子 | 25.9 | 30.5 | 29.1 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 27.4 | 22 | 78.8 | 86.9 | 29.6 | SSW | 2.7 | -1 | 1.9 | 42.1 | 7.6 | 1.8 | NW
橫浜 | 27 | 33.9 | 30.9 | 33.2 | 33.9 | 32.4 | 26.4 | 18.7 | 55.7 | 82.1 | 31.5 | SW | 2 | -2.2 | 1.4 | 32.5 | 5.6 | 1.8 | N
相川 | 27.6 | 32.3 | 30.7 | 31.6 | 32.1 | 31.5 | 26.6 | 19.8 | 64.2 | 83.1 | 29.8 | NNW | 0.1 | -2 | 2.3 | 61.5 | 6 | 0.6 | NW
新潟 | 27.6 | 34.2 | 31.6 | 34 | 34.2 | 32.4 | 26.4 | 18.6 | 54.4 | 82.1 | 31.3 | WSW | -1.1 | -3.1 | 2.2 | 63.4 | 4.4 | -0.4 | WNW
高田 | 26.6 | 34.8 | 32.3 | 34.8 | 34.5 | 33 | 26.7 | 18.9 | 53.4 | 83.4 | 31.8 | W | -1.3 | -3 | 2.3 | 68.9 | 4.5 | -1.8 | WNW
富山 | 27.2 | 34.7 | 32.6 | 34.7 | 34 | 33.1 | 27.6 | 20.5 | 58.2 | 87.6 | 32.5 | W | -1.1 | -2.5 | 2.5 | 73.3 | 5.2 | -1 | SSW
輪島 | 26 | 33.4 | 31.1 | 33.2 | 33.4 | 31.8 | 26.5 | 19.1 | 58.5 | 82.6 | 30.6 | SW | -0.5 | -2.7 | 2.2 | 60.9 | 5 | -0.5 | NW
金沢 | 27.5 | 34 | 31.9 | 33.9 | 33.9 | 33 | 26.5 | 18.8 | 55.6 | 82.4 | 31.7 | SW | -0.5 | -2.5 | 2.3 | 64.1 | 5.3 | -0.2 | SSW
長野 | 25 | 34 | 29.1 | 32.9 | 34 | 33.1 | 25.7 | 17.4 | 51.7 | 78.9 | 31.9 | WSW | -6.1 | -7 | 1.8 | 78.9 | -1.7 | -5.4 | ESE
軽井沢 | 20.3 | 29.2 | 25.1 | 28.8 | 29.1 | 28 | 24.5 | 17.6 | 68.3 | 74.2 | 27.2 | NNE | -8.5 | -9.5 | 1.3 | 72.4 | -5.3 | -9.9 | sw
松本 | 24.3 | 34.2 | 28.5 | 32.8 | 34.2 | 33.3 | 25.2 | 16.4 | 48.3 | 76.6 | 31.9 | S | -6.9 | -8.2 | 1.4 | 65.8 | -3.5 | -6.7 | S
飯田 | 23.8 | 34.2 | 27.9 | 32.5 | 34.1 | 33.4 | 25.5 | 17 | 49.9 | 78 | 32 | W | -5.5 | -7.4 | 1.3 | 56.5 | -2.2 | -4.7 | WSW
甲府 | 25.5 | 36.1 | 29.6 | 34.5 | 36.1 | 34.8 | 26.6 | 18 | 47.4 | 82.5 | 33.8 | SW | -2.3 | -5.8 | 1.1 | 33.8 | 0.3 | -2.5 | NW
静岡 | 27.1 | 34 | 30.8 | 33.4 | 33.8 | 33.3 | 27.2 | 20.1 | 59.2 | 85.6 | 31.4 | SW | 3 | -1.4 | 1.5 | 32.8 | 6.9 | 1.2 | WSW
浜松 | 27.1 | 33.9 | 31.1 | 33.3 | 33.6 | 32.7 | 27 | 19.8 | 58.8 | 84.8 | 31.6 | W | 2 | -1.8 | 1.7 | 38.1 | 6.2 | 1.3 | WNW
名古屋 | 27 | 35.6 | 31.3 | 34.8 | 35.5 | 34.8 | 26.8 | 18.7 | 50.6 | 83.8 | 33.7 | WNW | 0.2 | -2.6 | 1.9 | 48.4 | 4.8 | 0.3 | NW
高山 | 22.7 | 33.8 | 27.8 | 32.2 | 33.8 | 32.9 | 25.8 | 17.6 | 52.8 | 79.2 | 31.9 | S | -8 | -8.4 | 1.7 | 89.8 | -3.8 | -6.7 | SSW
岐阜 | 27.3 | 36.1 | 21.1 | 34.9 | 36.1 | 35.6 | 27 | 18.8 | 49.4 | 84.5 | 33.9 | WNW | 0.1 | -2.7 | 1.9 | 49.6 | 4.8 | -0.1 | NW
津 | 27.8 | 34.7 | 31.6 | 34.2 | 34.7 | 34.3 | 27.5 | 20.4 | 57.7 | 87.1 | 32.4 | NW | 1.2 | -1.6 | 2.1 | 51.8 | 6.6 | 1 | NW
尾鷲 | 26.9 | 33.8 | 30.9 | 33.7 | 33.8 | 33.3 | 27 | 19.8 | 59.1 | 24.7 | 31.6 | ENE | 2.9 | -0.9 | 1.9 | 41.2 | 7.7 | 1 | W
福井 | 27.5 | 34.3 | 31.3 | 34.2 | 34.3 | 33.9 | 26.5 | 18.8 | 54.6 | 82.6 | 32.6 | NNW | -1.2 | -2.6 | 2.5 | 74.4 | 5.2 | -0.9 | N
敦賀 | 28.1 | 33.8 | 31.1 | 33.7 | 33.8 | 33.5 | 26.3 | 18.6 | 55.6 | 81.7 | 32.2 | SSE | 0.5 | -1.6 | 2.5 | 63.1 | 6.7 | 1 | N
彦根 | 26.9 | 33.6 | 30.1 | 32.4 | 33.3 | 33.2 | 26.7 | 19.3 | 58.4 | 83.3 | 32.2 | NNW | -0.7 | -2.4 | 2.5 | 69.4 | 5.5 | -0.1 | NNW
京都 | 27.5 | 35.8 | 30.8 | 34.2 | 35.8 | 35.6 | 26.2 | 17.5 | 47 | 81 | 34.2 | ENE | 0.1 | -2.4 | 2.1 | 54.2 | 5.3 | 0.4 | WSW
大阪 | 28.3 | 35.3 | 31.5 | 34.5 | 35.1 | 34.4 | 26.9 | 18.9 | 52 | 84 | 34.2 | SW | 1 | -1.1 | 2.2 | 51.7 | 7.4 | 2 | W
神戸 | 28.4 | 34 | 31 | 33.1 | 33.8 | 33.6 | 27.1 | 19.8 | 58.5 | 85 | 32.8 | WSW | 2 | -1 | 2.2 | 51 | 7.6 | 2.1 | W
奈良 | 26.3 | 34.6 | 30.2 | 33.9 | 34.6 | 34.5 | 26.5 | 18.6 | 53.2 | 82.5 | 33.2 | NE | 0.1 | -2.2 | 2.2 | 58 | 5.6 | -1 | W
和歌山 | 27.9 | 34.4 | 31 | 33.4 | 34.4 | 33.8 | 26.3 | 18.2 | 52.7 | 81.3 | 32.8 | WSW | 1.6 | -1.3 | 2.2 | 51.1 | 7 | 1.8 | NW
潮岬 | 26.9 | 30.8 | 29.6 | 30.6 | 30.8 | 30.1 | 27.1 | 21.3 | 75 | 85.4 | 30.1 | W | 3.1 | -0.3 | 2.3 | 48.5 | 8.9 | 3.4 | WNW
岡山 | 27.6 | 35.4 | 31.3 | 34.5 | 35.2 | 34.9 | 27.1 | 19.3 | 52.6 | 85 | 33.7 | SW | 0.5 | -1.9 | 2.2 | 56.5 | 6 | 0.5 | W
広島 | 27.4 | 34.3 | 30.1 | 33.5 | 34.3 | 34.2 | 27.1 | 19.7 | 57.1 | 84.9 | 32.9 | S | 0.1 | -2.1 | 2.3 | 59.7 | 5.8 | 0.5 | N
西郷 | 27.5 | 32.1 | 30.5 | 31.9 | 32.1 | 31.7 | 26.4 | 19.5 | 64.2 | 82.3 | 30.7 | WSW | 0.2 | -1.9 | 2.4 | 61.5 | 6.1 | -0.1 | W
松江 | 27.6 | 34.2 | 30.7 | 33.7 | 33.8 | 32.7 | 26.9 | 19.4 | 56.6 | 84.1 | 32.6 | W | 0.1 | -1.8 | 2.5 | 65.2 | 6.3 | 0.2 | W
浜田 | 28.1 | 32.4 | 30.2 | 31.9 | 32.3 | 31.9 | 27.6 | 21.5 | 69.2 | 87.6 | 31.2 | SW | 1.4 | -1.2 | 2.3 | 55.6 | 7.2 | 2 | W
鳥取 | 28.1 | 34.7 | 31.3 | 34.4 | 34.7 | 33.9 | 26.6 | 18.7 | 53.1 | 82.8 | 33.5 | NW | -0.2 | -2.1 | 2.5 | 66.7 | 6 | 0.2 | W
下関 | 28.1 | 33.1 | 30.5 | 32.6 | 33.1 | 32.6 | 26.9 | 19.8 | 61.6 | 84.1 | 32.2 | WNW | 2.1 | -1 | 2.2 | 49.8 | 7.6 | 3.9 | W
徳島 | 27.5 | 34.4 | 31.1 | 33.6 | 34.4 | 33.9 | 26.9 | 19.4 | 56.1 | 84.4 | 32.6 | SE | 2.5 | -0.9 | 2.1 | 47.1 | 7.9 | 2.3 | WNW
高松 | 27.9 | 35.1 | 31.6 | 33.7 | 34.8 | 34.7 | 26.8 | 18.9 | 52.5 | 83.7 | 33.4 | W | 1.6 | -1.4 | 2.1 | 49.6 | 6.9 | 1.3 | W
松山 | 27.4 | 33.7 | 30.7 | 33.2 | 33.6 | 33.4 | 26.4 | 18.8 | 56.6 | 82.1 | 32.5 | NNE | 1.8 | -1.2 | 2.2 | 50.6 | 7.3 | 1.4 | WNW
高知 | 27.2 | 34.2 | 31.4 | 34.2 | 34 | 33 | 27.6 | 20.8 | 60.6 | 87.7 | 32.3 | ESE | 1.6 | -1.7 | 1.9 | 45 | 6.4 | 0.8 | W
室戸岬 | 26.3 | 30 | 28.6 | 30 | 30 | 29.3 | 27.2 | 21.9 | 80.7 | 86 | 29.1 | W | 2.5 | -1 | 2.1 | 45.3 | 7.7 | 3.3 | WNW
足摺 | 28.1 | 32.1 | 30 | 31.3 | 31.9 | 32 | 27.3 | 21.1 | 69.3 | 86.4 | 30.5 | W | 3.8 | 0.1 | 2.3 | 45.7 | 9.5 | 3.7 | W
福岡 | 28.6 | 34.2 | 31.3 | 34.1 | 34.1 | 33.7 | 26.9 | 19.5 | 56.9 | 84.3 | 32.9 | N | 1.9 | -1.3 | 2.1 | 47.7 | 7.1 | 3 | NNW
大分 | 27.4 | 34.1 | 30.8 | 33.7 | 34.1 | 33.9 | 26.8 | 19.4 | 57 | 84 | 32.9 | SSE | 1.6 | -1.6 | 2 | 47.5 | 6.7 | 1.8 | W
厳原 | 27.7 | 32.3 | 30.2 | 31.9 | 32.3 | 32.1 | 27.3 | 21.1 | 68.3 | 86.4 | 31 | SSW | 0.1 | -3.1 | 1.6 | 41.9 | 4.1 | 1.3 | NW
長崎 | 27.9 | 33.6 | 30.1 | 32.9 | 33.5 | 33.3 | 27.2 | 20.2 | 60.9 | 85.5 | 32 | SW | 1.9 | -1 | 2.2 | 51.9 | 7.5 | 2.9 | WNW
福江 | 27.5 | 32.3 | 30.4 | 32 | 32.2 | 31.9 | 27.1 | 20.6 | 66.9 | 85.3 | 31.1 | SSW | 2.6 | -0.4 | 2.4 | 53 | 8.7 | 3.2 | NW
佐賀 | 27.3 | 35.5 | 30.4 | 34.3 | 35.5 | 35.2 | 27.3 | 19.5 | 53.1 | 85.8 | 33.6 | S | 0 | -2.5 | 2.2 | 57.3 | 5.4 | 0.4 | ENE
熊本 | 27.5 | 35.8 | 31.3 | 34.8 | 35.4 | 35.5 | 27.6 | 20 | 53.3 | 87.2 | 34.1 | SW | 0 | -2.4 | 2.2 | 59.3 | 5.6 | 0.4 | NW
宮崎 | 27.7 | 34.5 | 31 | 33.9 | 34.4 | 34.1 | 27.5 | 20.5 | 58.8 | 87.2 | 32.8 | WSW | 1.8 | -1.4 | 2.1 | 47.9 | 7 | 1.3 | W
鹿児島 | 28.5 | 34.4 | 31.1 | 33.6 | 34.4 | 34 | 27.2 | 19.8 | 57.3 | 85.5 | 33 | WSW | 3.1 | -0.2 | 2.4 | 50 | 9 | 3.6 | NNW
名瀬 | 29 | 33.7 | 31.4 | 33.4 | 33.7 | 33.1 | 27.5 | 20.7 | 62.1 | 87 | 32.8 | SE | 10.8 | 6.5 | 4.3 | 53 | 21.6 | 11.3 | NNW
那覇 | 28.6 | 32.8 | 30.9 | 32.5 | 32.7 | 32.2 | 27.8 | 21.7 | 68.3 | 88.5 | 31.9 | SSW | 12.9 | 8 | 4.7 | 50.5 | 24.8 | 14.1 | N
備考 | (1)2004年~2013年の気象データによる。
(2)乾球温度は、危険率2.5%のTAC温度である。
(3)暖房時の乾球温度は、午前9時のTAC温度である。
注※ | 最多風向は冷房時は7月、暖房時は1月の昼間(9時~17時)における風速5m/S以上の方位である。

## 【表】実行温度差
実行温度差ETDj[℃](室温28℃)
札幌
| 壁タイプ |  | Ⅰ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅲ |  |  |  | Ⅳ |  |  |  | Ⅴ |  |  |  | Ⅵ
| 時刻 |  | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16
| 方位 | 日陰 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 水平 | 21 | 28 | 25 | 15 | 8 | 22 | 25 | 23 | 2 | 11 | 16 | 19 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 9 | 13 | 15 | 4 | 8 | 11 | 13
|  | N | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | NNE | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2
|  | NE | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3
|  | ENE | 13 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5
|  | E | 17 | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6
|  | ESE | 18 | 7 | 4 | 3 | 12 | 13 | 9 | 6 | 3 | 9 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6
|  | SE | 17 | 11 | 5 | 3 | 9 | 14 | 10 | 6 | 2 | 8 | 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6
|  | SSE | 13 | 13 | 7 | 3 | 5 | 12 | 12 | 7 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6
|  | S | 8 | 15 | 12 | 4 | 0 | 9 | 12 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5
|  | SSW | 2 | 14 | 16 | 11 | 0 | 7 | 12 | 13 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5
|  | SW | 2 | 13 | 18 | 16 | 0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5
|  | WSW | 2 | 10 | 19 | 20 | 0 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4
|  | W | 2 | 6 | 17 | 20 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4
|  | WNW | 2 | 4 | 13 | 19 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3
|  | NW | 2 | 4 | 8 | 14 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2
|  | NNW | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
仙台
| 壁タイプ |  | Ⅰ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅲ |  |  |  | Ⅳ |  |  |  | Ⅴ |  |  |  | Ⅵ
| 時刻 |  | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16
| 方位 | 日陰 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 水平 | 23 | 31 | 27 | 17 | 9 | 23 | 27 | 25 | 3 | 12 | 18 | 21 | 4 | 10 | 14 | 12 | 4 | 10 | 14 | 17 | 5 | 9 | 12 | 15
|  | N | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2
|  | NNE | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3
|  | NE | 10 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5
|  | ENE | 15 | 6 | 5 | 5 | 12 | 10 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6
|  | E | 18 | 6 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 6 | 4 | 10 | 10 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7
|  | ESE | 19 | 8 | 5 | 5 | 12 | 14 | 10 | 7 | 4 | 10 | 10 | 9 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7
|  | SE | 17 | 11 | 5 | 5 | 9 | 14 | 10 | 7 | 2 | 9 | 10 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7
|  | SSE | 13 | 13 | 6 | 5 | 5 | 12 | 11 | 8 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6
|  | S | 8 | 14 | 11 | 5 | 1 | 9 | 12 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5
|  | SSW | 3 | 14 | 15 | 12 | 0 | 7 | 12 | 13 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5
|  | SW | 3 | 13 | 18 | 17 | 0 | 5 | 11 | 15 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5
|  | WSW | 3 | 10 | 19 | 21 | 0 | 4 | 10 | 16 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5
|  | W | 3 | 8 | 18 | 22 | 0 | 4 | 8 | 15 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5
|  | WNW | 3 | 6 | 14 | 20 | 0 | 4 | 7 | 13 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4
|  | NW | 3 | 6 | 10 | 17 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3
|  | NNW | 3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2
東京
| 壁タイプ |  | Ⅰ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅲ |  |  |  | Ⅳ
| 時刻 |  | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16
| 方位 | 日陰 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3
|  | 水平 | 25 | 34 | 30 | 20 | 11 | 26 | 30 | 28 | 5 | 14 | 21 | 24 | 7 | 8 | 11 | 15
|  | N | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4
|  | NNE | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | NE | 14 | 9 | 8 | 7 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7
|  | ENE | 18 | 9 | 8 | 7 | 14 | 13 | 10 | 9 | 7 | 11 | 11 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9
|  | E | 21 | 9 | 8 | 7 | 15 | 15 | 11 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 9 | 9
|  | ESE | 21 | 11 | 8 | 7 | 14 | 16 | 12 | 10 | 6 | 12 | 13 | 11 | 4 | 7 | 9 | 10
|  | SE | 19 | 13 | 8 | 7 | 11 | 16 | 13 | 10 | 5 | 11 | 12 | 11 | 4 | 6 | 8 | 9
|  | SSE | 15 | 15 | 9 | 7 | 7 | 14 | 13 | 10 | 3 | 8 | 11 | 11 | 4 | 5 | 6 | 8
|  | S | 9 | 16 | 14 | 7 | 3 | 11 | 14 | 12 | 2 | 5 | 9 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6
|  | SSW | 6 | 16 | 18 | 14 | 2 | 8 | 14 | 15 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6
|  | SW | 6 | 14 | 21 | 20 | 2 | 7 | 13 | 18 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 | 4 | 4 | 6
|  | WSW | 6 | 12 | 21 | 23 | 2 | 6 | 12 | 19 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 6
|  | W | 6 | 10 | 20 | 25 | 2 | 6 | 11 | 18 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6
|  | WNW | 6 | 9 | 18 | 23 | 2 | 6 | 10 | 16 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5
|  | NW | 6 | 9 | 13 | 19 | 2 | 6 | 8 | 13 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5
|  | NNW | 6 | 9 | 8 | 14 | 2 | 6 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4
大阪
| 壁タイプ |  | Ⅰ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅲ |  |  |  | Ⅳ
| 時刻 |  | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16
| 方位 | 日陰 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3
|  | 水平 | 23 | 34 | 32 | 23 | 10 | 25 | 30 | 30 | 5 | 13 | 20 | 24 | 8 | 8 | 11 | 14
|  | N | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4
|  | NNE | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6
|  | NE | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7
|  | ENE | 19 | 9 | 9 | 8 | 13 | 14 | 11 | 10 | 6 | 11 | 11 | 10 | 5 | 7 | 8 | 9
|  | E | 21 | 9 | 9 | 8 | 14 | 16 | 12 | 10 | 6 | 12 | 12 | 11 | 5 | 7 | 9 | 10
|  | ESE | 21 | 12 | 9 | 8 | 13 | 17 | 13 | 10 | 6 | 12 | 13 | 12 | 5 | 7 | 9 | 10
|  | SE | 18 | 14 | 9 | 8 | 10 | 16 | 13 | 11 | 5 | 10 | 12 | 11 | 4 | 6 | 8 | 9
|  | SSE | 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 13 | 13 | 11 | 3 | 8 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | S | 8 | 15 | 14 | 9 | 3 | 10 | 13 | 13 | 2 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6
|  | SSW | 5 | 14 | 18 | 15 | 2 | 7 | 13 | 16 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6
|  | SW | 5 | 13 | 20 | 21 | 2 | 6 | 12 | 18 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6
|  | WSW | 5 | 10 | 21 | 25 | 3 | 6 | 11 | 18 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6
|  | W | 5 | 8 | 20 | 26 | 3 | 6 | 10 | 18 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6
|  | WNW | 5 | 8 | 17 | 24 | 3 | 6 | 9 | 16 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | NW | 5 | 8 | 13 | 20 | 2 | 6 | 8 | 13 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5
|  | NNW | 5 | 8 | 9 | 14 | 2 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5
福岡
| 壁タイプ |  | Ⅰ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅲ |  |  |  | Ⅳ
| 時刻 |  | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16
| 方位 | 日陰 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3
|  | 水平 | 21 | 34 | 32 | 24 | 8 | 23 | 30 | 30 | 4 | 12 | 19 | 23 | 8 | 8 | 10 | 14
|  | N | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4
|  | NNE | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5
|  | NE | 16 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | ENE | 20 | 8 | 8 | 7 | 12 | 14 | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 10 | 4 | 6 | 8 | 8
|  | E | 21 | 11 | 8 | 7 | 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 12 | 12 | 11 | 4 | 6 | 8 | 9
|  | ESE | 21 | 13 | 8 | 7 | 11 | 17 | 13 | 10 | 5 | 11 | 12 | 11 | 4 | 6 | 8 | 9
|  | SE | 18 | 15 | 8 | 7 | 9 | 15 | 13 | 10 | 4 | 10 | 12 | 11 | 4 | 5 | 7 | 8
|  | SSE | 12 | 15 | 10 | 7 | 5 | 13 | 13 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 7
|  | S | 6 | 14 | 14 | 9 | 2 | 9 | 12 | 12 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 3 | 4 | 6
|  | SSW | 5 | 13 | 17 | 15 | 2 | 7 | 11 | 14 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5
|  | SW | 5 | 11 | 18 | 21 | 2 | 6 | 11 | 16 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5
|  | WSW | 5 | 8 | 18 | 24 | 2 | 6 | 10 | 17 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | W | 5 | 8 | 17 | 25 | 2 | 6 | 9 | 16 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | WNW | 5 | 8 | 14 | 23 | 2 | 6 | 8 | 14 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5
|  | NW | 5 | 8 | 11 | 19 | 2 | 6 | 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5
|  | NNW | 5 | 8 | 8 | 13 | 2 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4
那覇
| 壁タイプ |  | Ⅰ |  |  |  | Ⅱ |  |  |  | Ⅲ |  |  |  | Ⅳ
| 時刻 |  | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16
| 方位 | 日陰 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 水平 | 20 | 33 | 32 | 24 | 7 | 22 | 29 | 29 | 4 | 11 | 18 | 23 | 7 | 7 | 10 | 13
|  | N | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4
|  | NNE | 12 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5
|  | NE | 17 | 7 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7
|  | ENE | 20 | 9 | 7 | 6 | 10 | 15 | 10 | 10 | 4 | 10 | 11 | 9 | 3 | 5 | 7 | 8
|  | E | 21 | 11 | 7 | 6 | 11 | 16 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 10 | 4 | 5 | 7 | 8
|  | ESE | 20 | 12 | 7 | 6 | 9 | 15 | 11 | 11 | 4 | 10 | 11 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8
|  | SE | 16 | 12 | 7 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 3 | 8 | 10 | 9 | 3 | 4 | 6 | 7
|  | SSE | 10 | 11 | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5
|  | S | 5 | 10 | 9 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4
|  | SSW | 5 | 8 | 12 | 12 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4
|  | SW | 5 | 6 | 14 | 18 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | WSW | 5 | 6 | 15 | 22 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5
|  | W | 5 | 6 | 15 | 23 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5
|  | WNW | 5 | 6 | 13 | 22 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4
|  | NW | 5 | 6 | 10 | 18 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | NNW | 5 | 6 | 7 | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4
備考 | (1)2004年~2013年の気象データによる。
(2)日影とは、直達及び天空日射量がともにゼロの場合の値を示す。
(3)設計室温が28℃と異なる場合、表の値に(28℃－設計室温)を加える。
(4)屋外設計温度がこの表の地区と大きく異なる場合は、補正を行ってもよい。

## 【表】ガラス面標準日射取得
ガラス面標凖日射取得[W/m2]、太陽高度、太陽方位 | [11 empty] | 各種ガラスの遮へい係数SC、熱通過率K(外気に面するガラス)
地区 |  | 札幌 |  |  |  | 地区 |  | 仙台 |  |  |  | ガラス種類 |  | 遮へい係数SC |  |  | 熱通過率[W/(m2・K)]
時刻 |  | 9 | 12 | 14 | 16 | 時刻 |  | 9 | 12 | 14 | 16 |  |  | ブラインドなし | 明色ブラインド | 中間色ブラインド | ガラス | ガラス＋ブラインド
太陽高度 |  | 49.4° | 66.8° | 53.0° | 31.9° | 太陽高度 |  | 50.6° | 71.5° | 55.3° | 32.2° | 複層ガラス | 透明ガラス3mm＋透明ガラス3mm | 0.89 | 0.54 | 0.63 | 3.5 | 3
太陽方位 |  | ー68.6° | 11.5° | 62.9° | 88.6° | 太陽方位 |  | ー74.4° | 13.0° | 68.5° | 91.3° |  | 透明ガラス5mm＋透明ガラス5mm | 0.85 | 0.52 | 0.6 | 3.5 | 3
方位 | 日陰 | 42 | 44 | 42 | 36 | 方位 | 日陰 | 42 | 43 | 42 | 36 |  | 透明ガラス6mm＋透明ガラス6mm | 0.83 | 0.52 | 0.59 | 3.4 | 3
| 水平 | 640 | 795 | 679 | 401 |  | 水平 | 656 | 828 | 705 | 406 |  | 透明ガラス8mm＋透明ガラス8mm | 0.79 | 0.5 | 0.57 | 3.4 | 2.9
| N | 42 | 44 | 42 | 36 |  | N | 42 | 43 | 42 | 37 |  | 熱線吸収ガラス3mm＋透明ガラス3mm | 0.81 | 0.48 | 0.56 | 3.5 | 3
| NNE | 42 | 44 | 42 | 36 |  | NNE | 55 | 43 | 42 | 36 |  | 熱線吸収ガラス5mm＋透明ガラス5mm | 0.72 | 0.45 | 0.51 | 3.5 | 3
| NE | 166 | 44 | 42 | 36 |  | NE | 211 | 43 | 42 | 36 |  | 熱線吸収ガラス6mm＋透明ガラス6mm | 0.69 | 0.43 | 0.49 | 3.4 | 3
| ENE | 349 | 44 | 42 | 36 |  | ENE | 379 | 43 | 42 | 36 |  | 熱線吸収ガラス8mm＋透明ガラス8mm | 0.62 | 0.39 | 0.44 | 3.4 | 2.9
| E | 470 | 44 | 42 | 36 |  | E | 478 | 43 | 42 | 36 |  | 発色膜熱反射ガラス6mm＋透明ガラス6mm | 0.56 | 0.4 | 0.44 | 3.4 | 3
| ESE | 507 | 57 | 42 | 36 |  | ESE | 494 | 50 | 42 | 36 | 単層ガラス | 透明ガラス3mm | 1 | 0.54 | 0.66 | 6.5 | 5.1
| SE | 461 | 140 | 42 | 36 |  | SE | 427 | 104 | 42 | 36 |  | 透明ガラス5mm | 0.97 | 0.54 | 0.63 | 6.4 | 5
| SSE | 333 | 231 | 48 | 36 |  | SSE | 281 | 172 | 42 | 36 |  | 透明ガラス6mm | 0.96 | 0.53 | 0.63 | 6.3 | 5
| S | 148 | 286 | 179 | 37 |  | S | 101 | 217 | 129 | 36 |  | 透明ガラス8mm | 0.93 | 0.52 | 0.62 | 6.2 | 4.9
| SSW | 42 | 286 | 343 | 215 |  | SSW | 42 | 220 | 290 | 185 |  | 透明ガラス10mm | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 6 | 4.8
| SW | 42 | 233 | 445 | 435 |  | SW | 42 | 181 | 405 | 412 |  | 透明ガラス12mm | 0.89 | 0.5 | 0.59 | 5.9 | 4.8
| WSW | 42 | 141 | 469 | 570 |  | WSW | 42 | 115 | 448 | 558 |  | 熱線吸収ガラス3mm | 0.93 | 0.52 | 0.61 | 6.5 | 5.1
| W | 42 | 58 | 413 | 612 |  | W | 42 | 56 | 412 | 611 |  | 熱線吸収ガラス5mm | 0.86 | 0.49 | 0.56 | 6.4 | 5
| WNW | 42 | 44 | 281 | 558 |  | WNW | 42 | 43 | 301 | 569 |  | 熱線吸収ガラス6mm | 0.83 | 0.48 | 0.55 | 6.3 | 5
| NW | 42 | 44 | 112 | 412 |  | NW | 42 | 43 | 143 | 434 |  | 熱線吸収ガラス8mm | 0.77 | 0.46 | 0.52 | 6.2 | 4.9
| NNW | 42 | 44 | 42 | 185 |  | NNW | 42 | 43 | 43 | 214 |  | 熱線吸収ガラス10mm | 0.72 | 0.43 | 0.48 | 6 | 4.8
[13 empty] | 熱線吸収ガラス12mm | 0.68 | 0.41 | 0.45 | 5.9 | 4.8
地区 |  | 東京 |  |  |  | 地区 |  | 大阪 |  |  |  |  | 透明膜熱線反射ガラス8mm | 0.74 | 0.48 | 0.55 | 6.2 | 4.9
時刻 |  | 9 | 12 | 14 | 16 | 時刻 |  | 9 | 12 | 14 | 16 |  | 発色膜熱線反射ガラス8mm | 0.65 | 0.44 | 0.49 | 6.2 | 4.9
太陽高度 |  | 50.3° | 74.2° | 57.0° | 33.0° | 太陽高度 |  | 47.1° | 75.5° | 60.6° | 36.5° |  | 熱吸熱線反射ガラス8mm | 0.58 | 0.38 | 0.42 | 6.2 | 4.9
太陽方位 |  | ー78.4° | 11.2° | 70.9° | 92.3° | 太陽方位 |  | ー82.7° | ー3.8° | 68.0° | 90.6° | 複層ガラス高断熱 | 透明ガラス6mm(外側)＋低放射ガラス(Low-εガラス)6mm(内側) | 0.6 | 0.46 | 0.49 | 2.6 | 2.2
方位 | 日陰 | 42 | 43 | 42 | 36 | 方位 | 日陰 | 41 | 43 | 43 | 37 | 複層ガラス高遮熱断熱 | 低放射ガラス(Low-εガラス)6mm(外側)＋透明ガラス6mm(内側) | 0.51 | 0.34 | 0.39 | 2.6 | 2.2
| 水平 | 654 | 843 | 722 | 419 |  | 水平 | 615 | 849 | 756 | 471 | 備考 | (1)複層ガラス、高断熱複層ガラス、高遮熱断熱複層ガラスの空気層の厚さは、すべて6mmである。
| N | 42 | 43 | 42 | 38 |  | N | 41 | 43 | 43 | 38 |  | (2)単層ガラス、複層ガラスの値は、空気調和・衛生工学会熱負荷計算小委員会「設計用最大負荷」による。
| NNE | 73 | 43 | 42 | 36 |  | NNE | 105 | 43 | 43 | 37
| NE | 245 | 43 | 42 | 36 |  | NE | 300 | 43 | 43 | 37
| ENE | 406 | 43 | 42 | 36 |  | ENE | 455 | 43 | 43 | 37
| E | 491 | 43 | 42 | 36 |  | E | 527 | 44 | 43 | 37
| ESE | 492 | 50 | 42 | 36 |  | ESE | 512 | 71 | 43 | 37
| SE | 409 | 93 | 42 | 36 |  | SE | 411 | 119 | 43 | 37
| SSE | 251 | 147 | 42 | 36 |  | SSE | 231 | 156 | 43 | 37
| S | 77 | 180 | 108 | 36 |  | S | 57 | 166 | 113 | 37
| SSW | 42 | 180 | 259 | 173 |  | SSW | 41 | 147 | 245 | 187
| SW | 42 | 147 | 377 | 402 |  | SW | 41 | 102 | 345 | 407
| WSW | 42 | 93 | 427 | 552 |  | WSW | 41 | 58 | 381 | 550
| W | 42 | 50 | 400 | 609 |  | W | 41 | 43 | 348 | 599
| WNW | 42 | 43 | 301 | 571 |  | WNW | 41 | 43 | 251 | 555
| NW | 42 | 43 | 152 | 440 |  | NW | 41 | 43 | 119 | 418
| NNW | 42 | 43 | 44 | 223 |  | NNW | 41 | 43 | 43 | 200
地区 |  | 福岡 |  |  |  | 地区 |  | 那覇
時刻 |  | 9 | 12 | 14 | 16 | 時刻 |  | 9 | 12 | 14 | 16
太陽高度 |  | 42.9° | 75.5° | 65.0° | 40.7° | 太陽高度 |  | 40.5° | 79.9° | 69.7° | 42.9°
太陽方位 |  | ー87.0° | ー23.8° | 63.7° | 88.6° | 太陽方位 |  | ー94.9° | ー55.2° | 77.1° | 93.9°
方位 | 日陰 | 40 | 43 | 43 | 40 | 方位 | 日陰 | 40 | 43 | 43 | 40
| 水平 | 563 | 850 | 790 | 533 |  | 水平 | 528 | 869 | 823 | 562
| N | 40 | 43 | 43 | 40 |  | N | 48 | 43 | 43 | 45
| NNE | 150 | 43 | 43 | 40 |  | NNE | 234 | 43 | 43 | 40
| NE | 359 | 43 | 43 | 40 |  | NE | 434 | 45 | 43 | 40
| ENE | 506 | 43 | 43 | 40 |  | ENE | 551 | 64 | 43 | 40
| E | 563 | 66 | 43 | 40 |  | E | 577 | 90 | 43 | 40
| ESE | 530 | 113 | 43 | 40 |  | ESE | 511 | 107 | 43 | 40
| SE | 407 | 152 | 43 | 40 |  | SE | 355 | 108 | 43 | 40
| SSE | 207 | 166 | 44 | 40 |  | SSE | 137 | 92 | 43 | 40
| S | 43 | 149 | 116 | 40 |  | S | 40 | 66 | 57 | 40
| SSW | 40 | 95 | 224 | 198 |  | SSW | 40 | 47 | 127 | 142
| SW | 40 | 62 | 300 | 407 |  | SW | 40 | 43 | 204 | 352
| WSW | 40 | 43 | 320 | 538 |  | WSW | 40 | 43 | 248 | 502
| W | 40 | 43 | 280 | 578 |  | W | 40 | 43 | 244 | 563
| WNW | 40 | 43 | 190 | 527 |  | WNW | 40 | 43 | 229 | 533
| NW | 40 | 43 | 84 | 384 |  | NW | 40 | 43 | 115 | 413
| NNW | 40 | 43 | 43 | 170 |  | NNW | 40 | 43 | 50 | 215

## 【表】アルミサッシの隙間風量
表6 窓面積1m2に対するアルミサッシの隙間風量[m3/(m2·h)]
窓種別 |  | 気密度 | 風速(m/s)
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
引違い |  | A | 0.07 | 0.16 | 0.25 | 0.35 | 0.46
|  | B | 1.42 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3
|  | C | 5.1 | 7 | 8.4 | 9.6 | 10.5
片引き |  | A | - | 0.021 | 0.039 | 0.059 | 0.077
|  | B | 0.057 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.26
|  | C | 0.078 | 0.18 | 0.28 | 0.4 | 0.52
内倒し |  | A | 0.07 | 0.094 | 0.112 | 0.13 | 0.14
|  | B | 0.14 | 0.23 | 0.3 | 0.4 | 0.52
|  | C | 0.068 | 0.19 | 0.34 | 0.52 | 0.72
すべり出し |  | A | 0.03 | 0.04 | 0.049 | 0.056 | 0.062
|  | B | 0.05 | 0.14 | 0.27 | 0.42 | 0.6
|  | C | 0.23 | 0.56 | 0.93 | 1.3 | 1.7
回転窓 |  | A | 0.012 | 0.031 | 0.058 | 0.09 | 0.12
|  | B | 0.054 | 0.16 | 0.27 | 0.4 | 0.56
|  | C | 0.22 | 0.5 | 0.81 | 1.01 | 1.05
引違い二重サッシ |  | A | 0.044 | 0.11 | 0.18 | 0.27 | 0.36
|  | B | 0.95 | 1.75 | 2.5 | 3.2 | 3.9
|  | C | 1.6 | 3.3 | 5.1 | 7.1 | 9
住宅用 | 引違い | A | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.7 | 5.9
|  | B | 2.8 | 6.4 | 10.5 | 14.5 | 19
|  | C | 5 | 10.5 | 16 | 22 | 27
| BL型、防音 | A | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.2 | 0.24
|  | B | 0.13 | 0.28 | 0.48 | 0.66 | 0.86
|  | C | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.7 | 5.9
備考(1) | 気密性の度合いは次の通り。A：良好 B：中程度 C：不良
備考(2) | 風圧は、風速2、4、6、8、10(m/s)に対し、それぞれ、18、7.2、16.2、28.8、45.0 (Pa)
(井上宇一編 空気調和ハンドブック 改訂5版による)

## 【表】その他
温度補正係数
天井高[m] | 温水暖房 | 蒸気暖房
4.2 | 1.02 | 1.03
4.8 | 1.04 | 1.06
5.4 | 1.06 | 1.09
6 | 1.1 | 1.15
7.2 | 1.12 | 1.18
暖房の方位係数
方位別 | 方位係数
陸屋根、最下階の床(空調床)、ピロティ | 1.2
北・北東・北西・東・西向外壁 | 1.1
南東・南西向外壁 | 1.05
南向外壁 | 1
非空調隣室温度差係数
非空調室 |  |  | ｒ
事務室 | 廊下 | 非空調室 | 0.4
|  | 廊下一部還気方式 | 0.3
|  | 廊下還気方式 | 0.1
| 便所 | 還気による換気 | 0.4
|  | 外気による換気 | 0.8
| 倉庫ほか |  | 0.3
各室の設計照度と単位面積当たりの照明器具の消費電力[W/m2]
設計照度[lx] | 室の例 | 蛍光灯 |  |  | LED照明
|  | 下面開放形 | ルーバー有 | アクリルカバー有 | 下面開放形
750 | 事務室、上級室、設計室、製図室 | 19 | 20 | 28 | 14
500 | 電子計算機室、会議室、講堂、厨房、監視室、制御室 | 12 | 13 | 19 | 10
300 | 受付、食堂 | 7 | 8 | 11 | 6
200 | 電気室、機械室、書庫、湯沸室、便所、洗面所、更衣室 | 5 | 5 | 8 | 4
150 | 階段室 | 4 | 4 | 6 | 3
100 | 玄関ホール、廊下、倉庫 | 2 | 3 | 4 | 2
75 | 車庫 | 2 | 2 | 3 | 1
室内の人員密度及び人体の発熱量
室名 | 人員密度 | 室内温度が28℃の場合 |  | 室内温度が26℃の場合
|  | 顕熱SH[W/人] | 潜熱LH[W/人] | 顕熱SH[W/人] | 潜熱LH[W/人]
事務室 | 0.1～0.2(0.15) | 55 | 66 | 69 | 53
会議室 | 0.3～0.6(0.5) | 55 | 62 | 67 | 49
講堂 | 0.3～1.0(0.7) | 51 | 47 | 64 | 34
食堂 | 0.5～1.0(0.8) | 65 | 81 | 79 | 67